ICS 91.140

CCS  P47

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

智慧城市 市政基础设施 燃气系统通用要求

Smart city—municipal infrastructure—general requirements of gas system

20240623

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国家标准化管理委员会

发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和缩略语	2

3.1　术语、定义	2

3.2　缩略语	4

4　总体要求	4

5　目标与任务	4

5.1　主要目标	4

5.2　主要任务	5

6　总体参考架构	5

6.1　一般要求	6

6.2　总体架构	6

6.3　技术原则及要求	7

7　系统设计与建设要求	7

7.1　一般要求	8

7.2　系统功能	8

7.3　系统构建	14

8　安全要求	17

8.1　一般规定	17

8.2　物理安全	17

8.3　网络安全	17

8.4　数据安全	18

8.5　运行安全	18

8.6　系统安全	18

8.7　应用安全	18

8.8　信息安全	18

8.9　涉密安全	19

8.10　服务运营安全保障	19

9　验收、运行与维护	19

9.1　验收	19

9.2　运行维护	20

10　评定	23

10.1　分级	23

10.2　运营评价	24

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出并归口管理。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）提出的建立和完善燃气、热力等综合管理信息平台，推动数字化、智能化建设。运用第五代移动通信技术、物联网、人工智能、大数据、云计算等技术，提升城市地下市政基础设施数字化、智能化水平。标准的制定将有助于数字化、智能化燃气综合管理信息平台建设。

十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》提出的5G+智能油气、5G+智慧城市基础设施关键设备。实施5G在管道泄漏监测、智能巡检等业务场景的深度应用，提供安全高效的智能化支撑；加快智慧表计等产品在市政管理等领域部署，提高城市感知能力，推动5G技术在基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设中。

当今中国，自动控制技术、远程通信技术、数据库技术、管理信息系统技术飞速发展，智慧城市建设正如火如荼，智慧燃气相关标准十分欠缺，需求十分广泛，应用前景广阔。

按照城乡建设领域标准规划，燃气系统共规划有6个支撑标准：

- 智慧城市 市政基础设施 燃气系统通用要求；

- 智慧城市 市政基础设施 燃气系统建设指南；

- 智慧城市 市政基础设施 燃气系统信息安全；

- 智慧城市 市政基础设施 燃气系统运营管理；

- 智慧城市 市政基础设施 燃气系统评价指标体系；

- 智慧城市 市政基础设施 燃气系统应急抢险调度。

智慧城市 市政基础设施 燃气系统通用要求

- 范围

本文件规定了智慧城市市政基础设施燃气系统的术语和定义，基本要求，目标与任务，总体参考架构，系统设计与建设要求，安全要求，验收、运行与维护，评定。

本文件适用于城镇智慧燃气信息化基础设施和系统的总体设计、建设、验收、运维和评定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB 4943.1 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 6968 膜式燃气表

GB/T 9361  计算机场地安全要求

GB 17859 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T 19659.1 工业自动化系统与集成 开放系统应用集成框架 第1部分：通用的参考描述

GB/T 20720（所有部分）企业控制系统集成

GB/T 20984 信息安全技术 信息安全风险评估方法

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 22240 信息安全技术网络安全等级保护定级指南

GB/T 25068.2  信息技术 安全技术 网络安全第2部分: 网络安全设计和实现指南

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 26335 工业企业信息化集成系统规范

GB 27790 城镇燃气调压器

GB 27791 城镇燃气调压箱

GB/T 28448 信息安全技术网络安全等级保护测评要求

GB/T28827.1-2022  信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求

GB/T28827.3-2012  信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范

GB/T 29245-2012  信息安全技术 政府部门信息安全管理基本要求

GB/T 34678 智慧城市 技术参考模型

GB/T 33745-2017 物联网 术语

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 36051 燃气过滤器

GB/T 36621-2018  智慧城市 信息技术运营指南

GB/T 36951 信息安全技术 物联网感知终端应用安全技术要求

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

GB/T 37092 信息安全技术 密码模块安全要求

GB/T 37093 信息安全技术 物联网感知层接入通信网的安全要求

GB/T 37939 信息安全技术 网络存储安全技术要求

GB/T 38289 城市燃气设施运行安全信息分类与基本要求

GB/T 38530 城镇液化天然气（LNG）气化供气装置

GB/T 38625 信息安全技术 密码模块安全检测要求

GB/Z 38649 信息安全技术智慧城市建设信息安全保障指南

GB/T 38942 压力管道规范 公用管道

GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

GB/T 39841 超声波燃气表

GB/T 40645 信息安全技术 互联网信息服务安全通用要求

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 50174 数据中心设计规范

CJ/T 112 IC卡膜式燃气表

CJJ/T 259 城镇燃气自动化系统技术规范

CJ/T 449 切断型膜式燃气表

CJ/T 503 无线远传膜式燃气表

- 术语、定义和缩略语

  - 术语、定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧燃气 smart gas

以数字化、网络化和智能化等信息技术与先进供气技术的深度融合为基础，以安全、可靠、节能和可持续为主要目标，具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习等技术特点的新型供气方式。

智慧燃气系统 smart gas system

利用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，对燃气的生产运行、营销客服、安全应急等过程进行智慧化管理和智能化控制的系统。

智能设备 intelligent device

具有数据测量、感知、变送、传输功能，并具有调节控制功能的设备，又称为智能感知与调控设备。

供气物理设备网 heating physical equipment network

由供气气源、供气管网、燃气厂站、用户及就地显示仪表和控制调节设备组成的网络。

智能设备层 intelligent device layer

提供对气源、管网、燃气厂站和用户的供气状态智能感知与调控能力，实现对供气系统输配设备识别、信息采集、动态监测和精准调控。

供气物联网 gas suppling internet of things

由传感器、数据采集设备、传输设备、调控设备等组成的供气信息网络。通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。[修改：GB/T 33745-2017]

智能物联网络  intelligent IoT network

将物理设备连接起来，实现物理设备与互联网之间的数据交换、智能分析控制的的网络，具有连接数据量更大、延迟更小、安全性更高等特点。

智能管网系统  intelligent pipeline network system

利用物联网、GIS、三维数字孪生、人工智能等现代信息技术，实现对管网规划设计、生产运行、输配调度、安全应急等维度的智能化管理的系统。

智慧燃气平台 smart gas suppling platform

在传统供气信息系统平台的基础上引入大数据、人工智能等新兴技术，实现海量异构数据汇聚与建模分析、供气知识软件化与模块化、创新应用开发与运行，支持供气智能决策、智能调度、智能调节、智能控制、智能诊断、智能维护、智能管理及智能服务的软件集合。可分为城市级和企业级。

智慧燃气管理系统 urban smart gas management system（监管系统）

供气管理部门通过供气数据信息采集、供气保障动态分析以及供气质量监测评价，实现城市供气高效监管的智能信息系统。

人机接口 human-machine interface

人机交互操作，泛指调度中心控制系统、燃气厂站调控系统、燃气管网智能管控系统、用户调控系统等人员操作部分的界面、点按扭及逻辑排序部分。

智能决策系统 Inellgent decision system

以信息技术为手段，应用管理科学、计算机科学及有关学科的理论和方法，通过人工智能技术，为供气运行人员及管理者做出正确决策提供帮助的智能型人机交互式信息系统。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用程序编程接口（Application Programming interface）

IoT：物联网（Internet of Things）

ICT：信息通信技术（Information Communication Technology）

- 总体要求

  - 智慧燃气的指导思想、目标和任务应结合城市现状及智慧城市建设需求，从智慧城市的主要建设方向和目标等方面提出，并符合智慧城市建设相关要求。

  - 智慧燃气建设的基本原则应围绕燃气基础设施、社会民生发展、城市管理创新、燃气安全等方面的基础条件及实际需求确定，并应遵循技术标准化、信息一体化、功能模块化的原则。

  - 智慧燃气系统应与城镇燃气输配系统统一规划、建设，分步实施。

  - 智慧燃气系统应根据城市发展水平、燃气供应规模及发展规划、输配系统工艺、运行安全、设备设施管理、气量调配、客户服务等要求进行整体规划。

  - 智慧燃气系统的建设应包括软件系统和硬件系统的建设。

  - 智慧燃气系统应能提供与政府管理部门监管系统平台的接口和信息传送。

  - 城市智慧燃气管理系统、企业智慧燃气系统数据传输的数据项和通讯协议宜统一标准。

  - 智慧燃气系统软件开发应满足安全性、可靠性、先进性、开放性、扩展性和可维护性的要求。

  - 信息平台及通信应能支撑智能应用的建设、运行和管理。智能应用应能提升城镇燃气供应系统的安全性、可靠性、运行效率、准确性、及时性。

  - 智慧燃气系统的关键系统计算与存储资源配置应考虑扩展性、稳定性及冗余性。

  - 智慧燃气系统信息安全保护、密码使用和管理，应符合国家密码管理规定。

  - 智慧燃气系统数据管理应能有效共享，并应保证数据的保密性和可靠性。

- 目标与任务

  - 主要目标

    - 智慧燃气建设目标应符合下列要求：

- 智慧燃气建设目标宜分为短期目标、长远目标；

- 智慧燃气阶段目标宜明确各个阶段的主要任务、建设内容、建设成果；

- 智慧燃气规划建设应具有前瞻性；

- 建设目标应与规划目标、与城市自身的智慧化发展规划相一致，应是明确的、可衡量的、可达成的，且应具有明确的时限。

    - 智慧燃气系统的建设应能实现下列目标：

- 提高燃气气源、厂站、管网、设备和用户的安全水平；

- 提高供气系统的生产、运维、运营和管理水平，降低供气系统运行成本；

- 提高供气企业的服务水平，做到便民、高效；

- 提高政府、行业燃气安全监管水平。

    - 智慧燃气系统的建设应满足下列要求：

- 供气设备应配置合理、运转正常，确保供气系统能安全、平稳、高效、经济运行；

- 燃气气源、管网及厂站的监测设备、调节设备、控制设备等智能感知设施设备应配置齐全，应能满足供气系统数据采集，气源及管网压力、流量运行调节控制等需求；

- 数据采集、存储、分析统计、边缘计算等软件及硬件设备应配置齐全，应能满足应用系统统计分析、运行调节、气源调度、模拟仿真、泄漏监测、应急抢险等需求；

- 网络设备、通信设备、安防设备、服务器、机房等应配置齐全，应能满足通信及数据安全需求。

    - 智慧燃气平台应满足下列规定：

- 应能够支持多种市场主流的硬件设备和网络系统；

- 应满足实时性要求，在规定时间内对信息采集或指令执行具有良好的响应能力；

- 应在满足系统功能及性能要求的前提下，有合理的投入产出比。

- 应操作简单、实用性高、界面友好、易维护、满足多种工作岗位需求，并应运行高效、响应时间快。

    - 智慧燃气平台应具有安全性、规范性、可靠性、兼容性和可扩展性，并应满足下列要求：

- 应有严格的操作权限控制，能防止非法侵入，有保护用户信息、操作等安全措施；

- 应具备完善的异常处理机制，有较强的容错和系统恢复能力，能够及时修复各种安全漏洞；

- 系统中采用的控制协议、编解码协议、接口协议、媒体文件格式、传输协议等应符合有关标准的要求；

- 在规定的时间内和工况下，应具有稳定实现其规定功能的能力，有避免可能发生故障的能力；

- 当发生故障时，应具有报警、解除或排除故障的能力；

- 应具备良好的输入输出接口，能为各种增值业务提供扩展接口；应能支撑各个组件之间互联互通，支撑与不同控制系统的应用、调用；

- 应具有可扩展性和可维护性。

    - 智慧燃气规划周期宜为3年～5年。

  - 主要任务

    - 智慧燃气建设的主要任务和重点工程应从智慧城市建设目标出发依据系统论和结构分析等方法论提出。

    - 智慧燃气建设主要任务宜依据智慧城市业务架构划分方法从政府部门工作角度展开描述，应根据城市发展需求和资源禀赋，区分各项任务的轻重缓急。

    - 智慧燃气建设重点工程依据主要任务进行分解，宜选择涉及城市经济和社会发展有重大影响的项目。

    - 重点工程的设计宜提出明确的、可量化的工程目标，明确工程建设内容、建设模式、建设周期、资金估算、负责单位等。

- 总体参考架构

  - 一般要求

    - 智能感知设备涵盖智慧燃气领域的所有可连入燃气物联网体系的智能终端，包括气源、燃气输配系统、燃气应用 (如燃气能源站、燃气储气库等)相关的基础设施、人员、车辆、物资等资源。

    - 智能物联网平台可为燃气企业运营管理和服务，并能拓展信息化与燃气应用相关的其他系统的深度融合，实现城市能源互联。

    - 智能物联网络应采用先进通讯网络，包括有线网络、4G/5G/6G、NB-IoT、北斗通信等。

  - 总体架构

    - 智慧燃气系统包括基础设施层、感知层、网络层、数据层、平台层、应用层、建设管理体系、运行管理体系、安全保障体系等。智慧燃气总体参考架构见图1。

- 智慧燃气系统总体参考架构

    - 智慧燃气总体架构从城市信息化整体建设考虑，以ICT技术为视角，提出的所需要具备的六个层次要素,分别为:

a）基础设施层：包括燃气基础设施和信息基础设施。燃气基础设施是燃气系统整体架构的物理基础，具体包括:燃气厂站、管道、阀井（室）、调压设施、计量设施、安全装置、燃气器具等。 信息基础设施是系统整体架构的底层技术基础，基于多种软件、硬件、网络和信息安全技术之间的相互作用支撑整个管控系统的正常应用，包括机房、计算资源、存储资源、网络资源、网络安全设备等。

b) 感知层：提供对设施、环境和行为的智能感知能力，通过智能感知设备及传感器网络实现对燃气系统设施、环境等数据的识别、采集、监测和控制，实现对温度、压力、流量等参数及运行状态诊断信息的智能感应的终端智能设备设施对象，以及通过对施工作业人员行为的等数据的识别、采集，实现对施工人员、巡检人员的管理的智能设备。包括：现场监控设施、工况监测设备、防腐监测设备、泄漏监测设备、智能巡检设备、工作人员终端、智能燃气表、智能家居设备等。

c) 网络层：包括生产网（工控网），办公网，移动网络和传输网络的互联网，为智慧燃气感知设备、网络设备、平台以及用户等提供大容量、高带宽、高可靠的网络通信基础设施；构建安全、快速、互联的通讯网络；具体包括：专线/局域网/工控网；公网/专网:2G/3G/4G/5G/6G；专用物联:LoRA/NB-IoT等。

d) 数据层：通过数据和服务的融合支撑，承载智慧应用层中的相关应用，提供应用所需的各种服务，为构建上层各类智慧应用提供支撑；建立数据标准，统一存储与访问，提供基于云计算的共享数据服务；具体包括：管网基础数据、客户基础数据、设备设施数据等基础数据，巡检数据、计费数据、作业数据等业务数据，工況监控数据、可燃气体浓度监控数据、视频监控数据等感知数据，以及共享数据。

e) 平台层：运用成熟的物联网技术构建的基础应用系统，包括生产运营系统、市场营销系统、物联网管理系统和北斗服务系统等；包括：GIS平台、AI平台、移动平台等通用功能平台，SCADA监控、物联网平台、视频监控等物联感知平台以及大数据平台等。

f) 应用层：在物联感知层、网络通信层、计算与存储层、数据及服务融合层的基础之上建立的各种基于行业或领域的智慧应用及应用整合，包括智能预警、智能调度、智能应急、智能运行和智能服务等，为社会公众、用户、城市管理决策用户等提供整体的信息化应用和服务；具体包括：呼叫中心、计量计费、客户信息管理、电子商务、用户巡检等客户服务应用，SCADA监控、应急管理、管道完整性管理、管网巡查、气量调度等生产运营应用，工程项目管理、设备资产管理、人力资源管理、物资管理、财务管理等经营管理应用，以及应急指挥、管理驾驶舱、大数据决策分析等企业监管应用。包含数据挖掘、机器学习、专家系统、自动规划、程序设计等内容。

h)应遵循国家现有且适合于智慧城市规划、设计、建设、维护等各个环节的国家和行业建设管理相关的标准规范。

j)运维管理体系：包括但不限于技术标准、管理制度和运行维护等内容。

——技术标准：对智慧燃气建设提出技术要求，确保统一性、协调性和可操作性；应在遵循国家、行业和燃气信息化标准规范，结合智慧燃气管理特点编制；

——管理制度：对智慧燃气建设提出整体的建设管理要求，构建智慧燃气建设管理机制，指导智慧燃气建设，确保智慧燃气建设的科学性和合理性；

——运行维护管理：应包含系统运维和人工运维。系统运维包括监测感知设备、应用系统、数据与数据库、系统安全设施运行维护等，应规范报警方式、故障代码、设施编码、运维内容和处置手段、任务和工单系统等内容。人工运维应制定值班、巡检、维保、材料出入库、应急处置等规章制度。

i)安全保障体系：为智慧燃气建设构建统一的安全平台，实现统一入口、统一认证和统一授权等功能。按照信息安全等级保护要求，从安全技术、安全管理和安全服务等维度进行安全设计，实现网络的全面保护。信息资源满足保密管理、涉密管理等相关要求。

k）政府监管系统：智慧燃气系统与省市各级政府监管平台衔接，实现气服务监管、厂站安全监测、管网安全监测、用户安全监测、应急指挥调度、气源储备监测等功能。

  - 技术原则及要求

智慧燃气系统架构建设的基础设施层、感知层、网络层、数据层、平台层、应用层、建设管理体系、安全保障体系、运行管理体系等有关技术原则及要求宜符合GB/T 34678的要求。

- 系统设计与建设要求

  - 一般要求

    - 智慧燃气系统应根据城镇燃气行业现状、基础设施现状、企业需求、发展规划、设备设施管理、气量调配、安全监管、客户服务等方面的需求进行规划建设。

    - 城市级智慧燃气系统应具备与智慧城市管理平台对接、数据互通互融的能力，实现对供气企业的监管。

    - 企业级智慧燃气系统各层级应能实现层级基本功能，每项基本功能中实现的具体内容，根据企业需求确定。城镇燃气企业信息平台应满足政府监管平台接入的要求。

    - 智慧燃气系统平台的基础支撑层应具有下列基本功能：

- 应有完善的数据接口，能对平台进行管理，对信息进行配置；

- 应能对每一种数据类型的处理能力和方式进行定义，实现系统数据处理，具备数据显示、分析、存储等功能。

    - 智慧燃气系统的账号管理系统应为用户提供与身份识别和授权有关的管理服务，应实现用户登录一次即可访问权限范围内的应用和服务业务。

    - 智慧燃气系统的信息感知系统应实现对气源、输配厂站、管网及用户的运行参数、设备状态参数的感知。感知设备及控制设备的设置应满足供气决策、运行调节、运行控制和供气管理的要求。

    - 智慧燃气系统的数据监控应具有下列基本功能：

- 系统应具备远程信息监视与控制调节等功能；

- 应能随时接收各级调度命令信息，并传输实时工况、运行参数等有关信息；

- 应具备远程参数设置、远程数据采集、传送操作控制命令、通信诊断、时钟同步等功能。

  - 系统功能

    - 智慧燃气系统功能分级

      - 初级智能的智慧燃气系统，应具备智能运行和智能管理的功能。

      - 初级智能的智慧燃气系统的智能运行和智能管理应至少具有下列功能：

- 应实现数据采集规范、数据维度齐全；

- 应实现对气源、管网、燃气厂站运行参数的实时采集、传输、处理和储存；

- 应实现设备运行状态、运行参数的实时采集、传输和存储；

- 运行状态、泄漏报警等报警和预警功能；

- 应具有运行监督、运行调度、运行控制和运行评价功能；

- 系统的智能管理，宜包括业务管理、安全管理、环保及消防管理；

- 设备应能依据自动下发的指令运行，在人工干预条件下，自动实现远程精准控制。

      - 中级智能的智慧燃气系统，除应符合7.2.1.2 条的功能外，还应至少具有下列功能：

- 应在数据标准化的基础上运用大数据、人工智能技术对数据进行智能数据处理；

- 应实现检测数据在线核查，数据智能化；

- 应部分或全部依据机理模型+人工智能模型构建智能决策系统，决策分析模型应能自动学习，控制模型应能自动更新；

- 供气系统及主要设备状态应定期自动诊断；

- 智能控制系统应能自动下发指令，在有无人工干预的条件下均能实现精准控制。

      - 高级智能的智慧燃气系统，除应符合7.2.1.3 条的功能外，还应至少具有下列功能：

- 供气系统主要运行设备、主要控制设备及主要传感器应实现智能化；

- 供气系统及设备应由智能调控系统自动控制，控制模型应具有自动学习提升能力，应实现精准控制；

- 供气系统及设备的运行状态自动诊断，供气设备的一般故障应在人工干预下实现远程恢复；

- 供气运行决策完全依据机理模型+AI模型或AI 模型自主决策，决策模型应具备自学习、自适应、自优化提升的能力；

- 企业管理环节高度智能化。

    - 基础设施层

      - 燃气基础设施应符合GB 55009、GB 50028、GB/T 38289、GB/T 38942、GB 27790	、GB 27791、GB/T 36051、GB/T 38530、GB/T 6968、GB/T 39841、CJ/T 503、CJ/T 449、CJ/T 112等相关标准的规定。

      - 信息系统基础设施的性能应符合下列规定：

- 应具备双向通信、时间校对、信息实时采集、事件记录、数据存储及运算处理的能力；

- 应具备防止篡改数据、防止窃听信息的功能；

- 宜具备自动控制、远程维护、主动安全、故障预警、容错、自学习等功能；

- 应采用符合现行国家标准的主流通信协议；

- 移动设备设施应具有实时定位功能，宜采用北斗定位系统；

- 储存设备、服务器等重要设备应冗余备份。

      - 智慧燃气系统设备管理功能应包括下列内容：

- 支持千万规模连接，并可进一步扩展；

- 支持各种智能终端，包括气源站、厂站、调压站(箱)、井盖、管线、阀门、燃气表、燃气具、人员车辆等，并可进一步扩展；

- 面向不同终端支持多种频率数据采集和命令、信息下发；

- 支持全生命周期设备管理，支持远程固件升级；

- 支持网络故障、设备故障的定位与诊断等；

- 支持通过对设备历史运行数据分析对设备可能出现的故障做出预测。

      - 智慧燃气系统设备设施管理宜与地理信息系统结合构建，并应符合下列规定：

- 应实现设备设施全生命周期管理；设备运行、备用、检修的累计时间；

- 应能进行设备设施安全风险预测分析；被控设备操作动作次数累计及事故动作次数累计；

- 应能制定运行、维护、检验的优化方案；

- 应能评价供气设施的输配、储气能力、运行参数及经济指标；

- 宜能对设备设施管理的绩效进行分析和评估。

    - 感知层功能

      - 数据采集类型及频次宜符合CJJ/T 259、GB/T 38289的规定，数据采集应满足下列规定：

- 采集数据应实时可靠，采集周期应根据功能需求确定；

- 应支持标准数据类型的接入；

- 应具有数据采集故障处理措施，数据采集中断时应及时报警，并应延迟数据存储或修复；

- 应具备不间断电源系统，保障数据储存。

- 现场传输的数据和平台接收的数据应对应正确。

      - 数据对象命名及编码宜以对象物理构成、空间位置及生命周期为依据；数据对象编码应是唯一的，并应满足资源数量增加的要求。

      - 数据管理应建立数据质量监督和评价体系，并应能对数据的创建、利用、变更、销毁的过程实现管控。

      - 运行工况数据采集应包括下列内容：

- 燃气质量监测信息、燃气储存量监测信息、燃气工艺系统运行工况监测信息、公用辅助系统运行工况监测信息、消防安全系统运行工况监测信息等燃气设施运行工况监控信息；

- 燃气的组分、流量、压力、温度、热值、加臭数据、可燃气体浓度，门站、特殊客户的用气工况数据；

- 其他辅助设施工况数据。

      - 监测与控制系统应符合下列要求：

- 监测与控制系统的建设应满足安全性、可靠性、实时性、通用性、扩展性、经济性的要求，并应符合GB 50028、CJJ/T 259、GB/T 38289的要求；

- 监测与控制系统计算机操作系统、数据库、软件应采用运行稳定、接口标准的版本；

- 监测与控制系统各子系统间的接口标准应符合统一性、开放性、兼容性的要求；

- 监测与控制系统的电源供应、关键设备、应用软件和网络宜采取冗余配置；

- 中等及以上城市的城镇燃气经营企业应设置备用监控中心站。

      - 行为数据的采集应包括下列内容：

- 工程项目施工作业人员机具操作记录；

- 用户安装记录；

- 入户安全检查记录；

- 客户投诉记录。

    - 网络层功能

      - 系统通信功能符合下列要求：

- 智慧燃气系统内外部各级系统间的通信应符合标准通信方式，各级通信系统应保障数据传输的安全、稳定、通畅。

- 智慧燃气平台各子系统数据通信的内容及格式应标准化、规范化，应满足实时性、可靠性要求，确保系统获得所需数据的有效性。

- 智慧燃气平台与外部系统通信时，应结合系统实际情况，选择合适的策略保证系统的稳定性和安全性。

- 信息通信技术基础设施需要永久停止运营的，运营方应提前通知服务用户。

- 信息通信接口协议应保证传输内容的完整性、独立性、安全性；关键站点和设备设施信息通信应具有冗余的信道。

    - 数据层功能

      - 数据资源功能要求包括:

- 数据资源是平台接人并对数据需求者开放的数据类资源,来自政府、社会机构、企业、事业单位及其他各类单位的数据,不限于通过互联网、物联网采集的数据;

- 应提供数据资源查询、浏览、下载功能;

- 应满足平台对数据资源的其他要求;

- 应提供对城市综合数据库进行按需查询的功能,包括针对实时数据的实时查询,针对非实时数据的统计并查询等功能;

- 应提供大数据开发环境的支撑和数据平台的接口或开放的API;

- 应提供开放的数据算法注册与管理功能,并可根据用户需求引入第三方或自定义的数据处理算法;

- 应提供城市数据服务的管理,包括数据服务注册、查询和审批,以及城市数据集本身的查询、下载、删除和发布。

      - 运行环境功能要求包括:

- 应提供软件运行所需的存储和计算等资源；

- 应具备运行容器、缓存机制和安全防护机制等功能。

      - 数据库管理应具有下列功能：

- 应支持结构化和非结构化数据类型；

- 应根据提供的数据库管理工具，对数据库进行维护、更新和扩展；

- 应支持历史数据统计分析；

- 应具有数据备份功能、恢复及扩展能力；

- 应具有较高的读写性能；

- 应具备对一定时序数据及空间数据的处理能力；

- 数据管理应采用基于国产商用密码算法的产品。

      - 趋势服务功能应符合下列要求：

- 应支持历史数据、多类型数据的可视化存储；

- 应支持大空间历史数据存储；

- 宜提供实时趋势和历史趋势显示，支持多组趋势窗口显示。

      - 报表服务应具有下列功能：

- 应具有对各种文件的处理能力，实现对各类数据、文件归档，对历史数据记录、处理、裁剪、分析和统计，对运行数据和分析结果进行对比查询；

- 应能根据采集的运行数据及分析结果制作各类报表；

- 应具有图形、文件、报表导出打印功能。

    - 平台层功能

      - 智慧燃气平台运行环境应符合下列要求:

- 各级平台建设和运行宜使用云计算中心提供的运行环境当自建机房时，应符合GB50174、GB/T2887和GB/T9361的有关规定。

- 各级平台应按GB/T22240的规定确定安全保护等级，且安全保护等级不宜低于GB/T 22239规定的第二级。

- 各级平台宜建立双活等备份机制。

- 数据存储及交换应符合GB/T37939、GB/T37025和GB/T37973-2019第8章的规定。

- 数据应满足真实性、完整性、准确性、一致性、现势性和可交换性要求。

      - 数据平台应具备下列功能：

- 平台应具有分布式数据处理能力，无信息孤岛；

- 平台应具有数据处理功能，应能对数据进行质量校核和清洗；

- 平台应支持数据权限，能设置不同用户的数据访问控制权限；

- 平台应支持实时数据开放和离线数据开放；

- 平台应能支持智能应用的开发和集成，并应采用可扩展的架构；

- 平台应在集成部署上提供有效的高可用性集群策略；

- 平台的集成接入应满足安全性、完整性、高效性、时效性、容错性的要求。

    - 应用层功能

      - 智慧燃气系统监视功能

        - 智慧燃气系统应能对全网关键设备运行状态进行监测，各级监控系统应对本级系统内重要工艺测点进行组织和工艺维度的实时监控和综合管理。

        - 智慧燃气系统应实现对系统设备运行管理和状态监视。

        - 智慧燃气系统功能应符合下列要求：

- 宜支持对全网及各级工艺的总貌、分组及单元显示；

- 宜具有各级主辅设备运行图；

- 应显示事件报警及事故处理信息；

- 应提供系统操作及事故处理指导；

- 应提供系统运行操作日志。

        - 智慧燃气系统宜根据功能需求，建设多媒体视频图像监视系统或大屏幕显示系统对关键的生产过程、工艺现场和设备运行状态以及其它需要监控场地监视等。

        - 智慧燃气系统状态监视宜具有连续动态地监视外围设备工作状态的能力，监视现场自控系统的运行状态、网络通信状态等，并自动记录监测结果。

      - 智慧燃气系统控制调节功能

        - 智慧燃气系统应具有下列功能：

- 应具备远程数据采集和控制指令发布功能；

- 应具有支持自动控制设备、模型反馈自优化、模型再学习的能力；

- 重要燃气设施、设备、阀门在紧急状态下应具备应急一键关停功能。

        - 智慧燃气系统宜具有下列功能：

- 宜具备完善的系统工作状态诊断机制；

- 宜在数据采集和状态监测基础上，预设决策参数或决策模型；

- 根据特殊需求，在数学模型支持下，完成对被控设备优化控制。

      - 报警和应急管理功能

        - 智慧燃气系统应能提供气源、管网、燃气设备设施运行安全报警，宜通过状态和规则进行设置，实现对设备故障、数据异常等情况的报警。

        - 智慧燃气系统应对运行的关键测点和设备工作状态进行报警监视；应能对运行的关键数据输入信号提供可变的报警限值；应支持多权限用户的报警阈值设置。

        - 报警信息应有处置记录。

        - 智慧燃气系统报警显示应满足下列要求：

- 应能按报警摘要信息、报警发生时间、报警点、报警说明等报警信息进行列表显示；

- 报警信息应按工艺信息名分类显示，报警方式应能灵活设置；

- 报警信息应能自动及时发布，可进行声光报警；

- 应具备报警锁定/解除功能；

- 应具备报警信息存储功能，支持多种方式查询，结果可导出，报警信息不可删除。

        - 应急管理应符合下列规定：

- 应具有应急工况的气量供需平衡分析的功能；

- 应具有应急状态下的气量调配预案制定的功能；

- 应具有预警、接警和分类分级等应急知识管理辅助系统功能。

        - 应急处置应符合下列规定：

- 应具有与相关应急单位联动的功能；

- 应能实现对应急资源的综合管理和调度；

- 宜具有应急处置过程动态评估功能，并对应急预案的持续改进；

- 应能根据“智慧政务”、“智慧城市”的管理要求在应急处置后对事件做出评估。

        - 应急管理系统应具有辅助实战演练和模拟演练的功能。

      - 智慧燃气系统智能决策功能

        - 智慧燃气系统宜实现对系统可靠性评估、事故（故障) 预测及报警、事故原因（故障) 分析、事故（故障) 处理方案制定。

        - 智慧燃气系统应能通过事故发生原因分析、事故处理方法的自学习，制定出合理的事故处理方案和维护管理方法。

        - 智慧燃气系统应能对供气服务全过程的供气服务质量进行监督，应能对供气服务质量和供气效果进行评价。

        - 智慧燃气系统的运行应实现下列功能：

- 应实现对供气系统运行参数的监测；

- 应实现对供气系统的运行调节；

- 应实现对供气系统的控制；

- 应能对供气系统运行效果进行评价。

        - 供气系统的运行调节，应能实现下列功能：

- 应能进行用气结构的相关分析及评价，并能给出优化用气结构的建议；

- 应能进行多气源配置的分析和优化；

- 应能进行基础设施规划的分析和优化；

- 应能实现对调度期内气源、输配厂站的供气负荷预测。对有调度要求的用户应实现建筑物的供气负荷预测；

- 应能实现对燃气输配过程进行及时有效、合理的调节或管控。包括用气需求管理、气量计划、输配调度和计量管理等；

- 应能自动提供调度期内气源、输配厂站的优化运行调节方案。有长输管网的供气系统，应制定调度期内门站、储配站、调压站等的优化运行调节方案；

- 应能自动提供压力、流量等参数工况优化方案，保证系统运行稳定；

- 应能自动提供调度期内设备及系统运行调度方案；

- 应能制定气源、调峰站的经济运行调度方案及事故（或故障) 工况的优化调度方案。

        - 供气系统的运行控制，应能实现下列功能：

- 应能实时采集和监测燃气输配系统工况，并应至少能采集CJJ/T 259、GB/T 38289规定的燃气设施运行工况参数；

- 应能支持气量调配及应急调控的决策分析；

- 关键点宜进行自动控制。

        - 供气系统的运行评价，应实现下列功能：

- 应能对门站、储配站、调压站、压缩天然气厂站、液化石油气厂站、液化天然气厂站等设施运行效率进行评价；

- 应能对调压装置、管道、过滤器、阀门等设备运行效率进行评价；

- 应能对供气系统压力稳定性、无故障运行时间等指标进行评价。

      - 运营管理系统

运营管理系统应符合下列要求：

- 运营管理系统建设应满足安全性、便捷性、高效性、经济性、适用性要求。

- 运营管理系统应能提供智能预警、智能调度、智能应急、智能运行和智能服务等，为社会公众、用户、城市管理决策用户等提供整体的信息化应用和服务。

- 运营管理系统应满足客户信息管理、移动支付、呼叫管理、工单管理、管网巡查、气量管理、项目管理、物资管理等管理需要。

      - 管网真系统

管网仿真系统应符合下列要求：

- 管网仿真系统应满足智慧燃气系统的业务需要；

- 管网仿真系统应能够为管网智能规划、生产调度（管网压力平衡计算、管网输差计算、气源预测）、应急作业、智能客服、管道完整性管理等业务提供数据支持。

    - 人机接口及日志记录功能

      - 智慧燃气系统可通过接口设备完成系统工艺画面监视、打印制表、设备参数设置及操作控制等人机联系功能。

      - 智慧燃气系统日志应具有下列功能：

- 管网系统图应显示走向及燃气厂站分布状况等内容；

- 厂站系统图应显示厂站主要设备的工艺关系、实时运行参数、运行状态及操作命令；

- 事件报警画面应能查看系统报警内容，应能进行报警查询及报警确认；

- 应能方便查看温度、压力、流量等参数的实时或历史趋势曲线；

- 应能方便查看所有站的总体报表及各个站的历史报表，并可进行报表查询及打印；

- 应能对一些限值报警及运行参数进行设定和修改；

- 监控系统应根据登录人员的口令自动给予相应的操作权限。

      - 智慧燃气系统通过创建日志记录，可按时间顺序跟踪记录系统所有运行和操作发生的具体时间、内容、以及人员等信息，并以列表的形式显示。

      - 智慧燃气系统Web发布应具有下列功能：

- 智慧燃气系统应具有Web 功能，支持PC 端和移动端用户访问。

- 智慧燃气系统应具有身份认证、安全识别功能，为登录用户差异化分配权限和业务。

- 根据系统建设水平，客户端应可呈现工艺画面、运行数据、消息公告等信息，不影响系统的动态性、实时性和交互性。

  - 系统构建

    - 智慧燃气系统构建

      - 智慧燃气系统应实现基于数据驱动的供气物理设备网与数字空间全面互联的深度协同，以及在此过程中的智能分析与决策优化。

      - 基础设施层应符合下列要求：

- 应通过构建数据中心或托管等方式，提供包括服务器、存储和网络等基础设施服务；

- 应实现对供气数据的大范围、深层次采集和连接，对数据进行格式统一和语义解析；

- 应实现对供气数据进行数据剔除、压缩、缓存等操作；

- 宜通过边缘计算装置，提供现场设备或传感器数据接入、转换、数据预处理和分析应用等功能；

- 宜在边缘侧进行反馈控制，并提供边缘应用开发所需的资源调度、运行维护、开发调试等功能。

      - 感知层应满足下述要求：

- 应能实现供气信息感知、燃气输配设备识别；

- 应能及时发布对供气系统及设备的控制信号及指令；

- 应能按照控制信号及指令对供气系统及设备进行控制。

      - 网络层应符合下列要求：

- 应能实现网络互联、数据互通和标识解析；

- 应通过有线或无线方式，实现供气气源、厂站、管道、设备、用户等连接；

- 应实现数据互操作与信息集成；

- 宜支撑多要求数据转发；

- 宜提供标识数据采集、标签管理、标识注册、标识解析、数据处理和标识数据建模等管理功能；

- 宜实现数据、信息在各要素和各系统间无缝传输。

      - 数据层应符合下述要求：

- 应能实现数据集成与治理；

- 应能构建数据模型和机理模型；

- 应能实现信息交互。

      - 平台层应符合下列要求：

- 平台服务层应提供完整的部署环境，支持供气应用程序的所有内容；

- 宜提供资源管理、数据管理与分析、模型管理和模型应用创新等功能；

- 宜面向供气数据提供数据处理、数据共享、数据可视化等服务；

- 宜融合供气行业机理建模方法和统计分析、大数据、人工智能等数据科学建模方法，实现数据价值的深度挖掘分析。

      - 应用层应符合下列要求：

- 应能定制满足单一或多用户需求的服务模式；

- 应能针对全网运行、生产经营、分析决策的智能化需求，提出各类供气PC端和移动端应用解决方案；

- 应具有分析、描述、诊断、预测及指导功能；

- 应能借助各类模型和算法实现供气数据的分析，形成对供气物理设备网当前状态、存在问题等状况的基本描述；

- 应能预测供气系统的未来运行参数，指导供气系统及设备的优化运行；

- 宜提供应用创新、应用二次开发集成等功能；

- 宜能对供气物理设备网进行诊断和评估；

- 宜能预测供气系统设备的未来状态，发现存在的问题并提供解决建议。

      - 智慧燃气安全体系应做到信息安全、系统可靠，并应满足下列要求：

- 应提高现场设备、智能设备、智能装备、PC、服务器等硬件可靠性，提高软件功能可靠性，提高数据分析结论可靠性，提高人身安全可靠性；

- 应提高智慧燃气系统中信息的保密性，避免信息泄漏给非授权个人或实体，对要传送的信息内容采取特殊措施，隐蔽信息的真实内容；

- 应保证智慧燃气系统的完整性，保证智慧燃气用户、进程或者硬件组件具有验证所发送信息准确性的功能，并且进程或硬件组件不会被任何方式改变；

- 应提高智慧燃气系统的可用性：

  - 保障智慧燃气系统中的通信双方应能正常建立信道；

  - 智慧燃气系统使用者应能正常对业务中的信息进行读取、编辑等操作；

  - 智慧燃气平台、控制系统、业务系统等应能正常运行。

- 应具有在一定时间内、一定条件下无故障执行指定功能的能力：

  - 硬件部分在规定的时间内应能正确执行要求功能；

  - 各类软件产品在规定的条件下和时间区间内应能完成规定功能；

  - 供气数据分析服务在特定业务场景下、一定时间内应能得出正确的分析结论。

- 应能对智慧燃气用户个人隐私数据及企业拥有的敏感数据等提供保护。

      - 智慧燃气业务构建宜在供气现有的自动化控制设施和信息技术的基础上，利用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，实现物与物的互联互通，实现智能数据处理、智能决策、智能控制三大核心功能。

    - 智慧燃气系统分类及组成

      - 智慧燃气系统按业务功能划分为城市级和企业级2个级别。

      - 城市级智慧燃气监管系统宜由气量管理、运行监管、安全管理、灾害预测、应急指挥、事件督导等子系统组成。城市级智慧燃气系统建设宜采用图2所示分层结构。

- 城市智慧燃气监管服务系统分层图

      - 企业级智慧燃气系统宜由供气运行监测系统、供气智能调控系统等子系统组成。企业级智慧燃气系统建设宜采用图3 所示分层结构。

- 企业级智慧燃气系统参考体系框架

- 安全要求

  - 一般规定

    - 应支持对信息访问者进行身份识别和接入位置识别,并且根据统一的安全策略对信息访问者的访问要求进行安全控制。

    - 应能够保障各系统间、政府监控系统平台信息传送的完整性和保密性，并且可追信息传送的历史。

    - 应能够对安全事件进行跨部门和跨系统的统一监测和处理。

    - 应能够保障有关物理设施和环境的物理安全，通过有效、集中的监控系统，实现对有关资源的集中管理和监控。

  - 物理安全

    - 机房物理环境安全应合理设计机房、配电、冷却、安防、防雷、消防等场地设施,同时应按容错系统配置，在电子信息系统运行期间，场地设施不应因操作失误、设备故障、外部电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

    - 机房的硬件设备,应符合GB 4943.1的相关要求；机房的电气设备产品列人《强制性产品认证管理规定》目录中的，应提供3C认证证书，设备表面应有3C认证标识。

  - 网络安全

    - 智慧燃气信息安全设计应包括计算环境安全、区域边界安全、通信网络安全、应用安全、大数据安全、产品与系统安全、安全保障机制、全过程安全保障管理等，宜符合GB/Z 38649的相关规定。

    - 智慧燃气网络安全应符合GB/T 25068.2的相关规定，网络安全等级保护应符合GB/T 25070的相关规定，符合 GB/T37939-2019 中第二级及以上的要求。

    - 应建设信息安全综合监控系统，对智慧燃气系统安全状况进行监控分析、安全态势感知，为应急决策提供技术支撑。

    - 智慧燃气系统应按照信息系统安全要求设计，确保系统的可用性、完整性、保密性和安全性，保障城市燃气行业的业务安全。

  - 数据安全

    - 用于业务运行和数据处理及存储的物理设备应符合GB/T 22239-2019中二级的相关要求，通过数据加密、数据销毁、数据防泄漏、数据备份等技术手段,确保数据全生存周期中数据产生、访问、传输、存储到销毁各环节数据安全能力。

    - 用于公共基础数据库及各主体数据库,应具有对数据库安全的防护能力,能满足数据库的数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制、故障恢复的要求,并提供数据库审计功能。

  - 运行安全

    - 智慧燃气系统应针对涉密内容禁止远程访问或面向互联网开通网络服务。

    - 智慧燃气数据库应及时更新安全补丁，采取加密措施提高数据库安全性，对数据库访问和操作进行审计并制定权限。

    - 应建立智慧燃气信息系统运行与管理安全保障机制，建立系统安全运行保障措施、人员管理措施、突发事件应急处理措施等，保障系统正常、稳定、安全、可持续地运行。

    - 应配置智慧燃气专职管理员，对燃气信息系统的运行和安全进行全过程管理。

  - 系统安全

    - 系统安全应符合GB/T 22239-2019中二级的相关要求，服务器、主机及数据库系统的账户管理应具备身份鉴别、访问控制、安全审计能力。

    - 操作系统优选国产化操作系统,并实施内核等安全加固措施。

    - 数据库、中间件等系统产品应具备数据备份和恢复能力高可用性、易用性和可扩展性。

    - 数据库系统、中间件等产品等宜优选国产化产品。

  - 应用安全

    - 应用系统应建立统一的账号、认证、授权和审计系统，实施身份管理、安全认证与访问权限制,提供用户访问记录、访问可溯。

    - 应按系统功能和数据需求为政府部门、企业、公众等用户分别设置接口，满足不同类型用户的接口要求。为每个智慧燃气用户分配唯一标识码，并对其进行权限管理。

    - 应根据数据安全等级进行智慧燃气信息安全等级划分，对于高安全等级数据应提供高级别访问接口和访问权限，对涉密数据产品设置加密访问接口和授权访问制度。

    - 应设定智慧燃气系统安全管理人员对智慧燃气系统运行进行安全管理。

    - 应用系统应按GB/T 22239要求，对应用系统采取相应的安全防护措施。

    - 应用系统应具有通信完整性及通信保密性。

    - 应用系统应具有抗抵赖、软件容错、资源控制的能力。

  - 信息安全

    - 应按GB/T20984的要求,定期对信息系统面临的安全风险和威胁、薄弱环节以及防护措施的有效性等进行分析评估。

    - 应综合考虑信息系统的重要性、涉密程度和面临的信息安全风险等因素,按照国家信息安全等级保护相关政策和技术标准规范,对信息系统实施相应等级的安全管理。

    - 数据通信应采用三级及以上密码模式或采用国家密码管理部门核准的硬件密码产品进行密码运算和管理，密钥长度宜采用128位及以上。数据内容应进行数据校验、加密解密和认证签名。

    - 各级平台应按GB/T22240的规定确定安全保护等级，且安全保护等级不低于GB/T 22239的二级。

    - 应按信息安全等级保护要求，从安全技术、安全管理和安全服务等维度进行安全设计，实现网络的全面保护。

    - 信息安全应符合GB 17859、GB/T 22239、GB/T 28448、GB/T 40645、GB/Z 38649、GB/T 36951、GB/T 37025、GB/T 37092、GB/T 37093等的有关规定。

    - 对涉及个人隐私和具有安全风险的数据的信息处理应符合GB/T35273的相关要求。

    - 涉及政府部门信息安全防护应符合GB/T 29245-2012中第5章的要求。

    - 当设备受到攻击或被劫持时,能主动发现并上报异常,并自动隔离至安全区或进行断网处理。

    - 各级平台宜构建双活或其他形式的备份机制，以确保系统的高可用性和数据安全。

  - 涉密安全

    - 应针对智慧燃气系统相关数据进行加密设计。智慧燃气相关的网络传输数据，应采用由密码技术支持的完整性校验机制,以实现通信网络数据传输保密性保护,应对网络策略控制器和网络设备(或设备代理)之间网络通信进行加密，应提供重要业务数据加密服务。

    - 应针对智慧燃气系统进行密码保密设计。密码技术设计应支持国家密码管理主管部门批准使用的密码算法,使用国家密码管理主管部门认证核准的密码产品,遵循相关密码国家标准和行业标准。

    - 智慧燃气信息系统宜对密码规范使用并进行应用测评。系统的密码使用与测评应符合GB/T 38625和GB/T 39786的相关规定。

  - 服务运营安全保障

    - 应建立信息内容分级分类规范,从信息的呈现形式、内容类别、传播属性等方面明确信息内容分级分类规则；对不同类别的信息服务用户,从获取、使用、传播信息等方面进行权限设置。

    - 应提供与业务规模相适应的设施设备资源保障,包括场地、设施、存储和网络资源等,允许使用第三方提供的设施设备。

    - 应按 GB/T 22239的相关要求,建立与其服务相适应的网络环境通信、建设和运维等安全机制,并定期进行安全评估,及时采取措施保障安全防护强度。

    - 应制定使用第三方安全接口时遵循的安全管理规范,应通过协议、合同等形式明确合作方式和权责划分，并应确保使用的第三方服务和接口满足信息服务安全要求。

- 验收、运行与维护

  - 验收

    - 一般规定

      - 智慧燃气系统建成后，应对智慧燃气系统进行验收。

      - 智慧燃气系统的验收应在完成设备安装、系统调试与检查、系统试运行后进行。

      - 智慧燃气系统试运行的正常连续投运时间应不少于30 天。

    - 验收内容

      - 满足下述条件的智慧燃气系统建设项目可进行验收：

- 硬件设备及附件应满足智慧燃气系统采集、调节、控制的要求；

- 气源、输配厂站的运行调节控制装置经过单机调试和分系统联调；

- 智慧燃气平台经过测评，平台功能满足基础设施层、平台服务层和应用服务层要求及供需双方约定；

- 智慧燃气系统经过联合调试，试运行期间系统应运行稳定、可靠。

      - 智慧燃气系统建设项目验收，应按国家有关标准、项目建设合同对整个系统进行测试与评审。

      - 应依据智慧燃气平台的项目开发合同或项目开发计划，对建成的智慧燃气平台的功能性、信息安全性、维护性、易用性、可靠性、性能效率、可移植性、智能性等特性进行测试和评价。

      - 智慧燃气平台软件宜通过计算机软件测评机构的测评。

      - 智慧燃气系统建设项目验收应有完整的验收报告或评价报告。

      - 智慧燃气系统的竣工验收文件资料应完整，并应包括下列内容：

- 工程合同技术文件；

- 竣工图纸；

- 系统设备产品说明书；

- 系统技术、操作和维护手册；

- 设备及系统测试记录；

- 软件系统测评资料；

- 其他文件。

      - 智慧燃气系统监控中心的软硬件应符合设计要求；城市智慧燃气管理系统、企业智慧燃气监控系统应通过具备相关资质软件测试机构的安全性评测。

    - 验收结论

      - 验收结论应分为合格和不合格，验收合格的系统应全部符合要求。

      - 验收不合格时，建设单位应责成责任单位限期整改，直至验收合格，否则不得通过验收。

  - 运行维护

    - 一般规定

      - 应进行整体策划,提供必要的资源支持,保证服务质量满足要求,对运行维护服务结果、服务交付过程活动进行监督、测量、分析和评审,并实施改进。

      - 建立运行维护服务管理制度、程序文件，并应满足下列要求:

- 根据自身业务定位和能力,策划运行维护服务对象的服务内容与要求,并形成服务目录；

- 依据服务目录策划如何建立相应的组织架构和管理制度；

- 组建智慧燃气运维专业队伍、流程、目标,对人员、资源、技术和过程进行培训,建立相适应的指标体系和服务保障体系；

- 建立内部审核评估机机制，提升服务水平。

      - 在实施运行维护服务能力管理过程中，应满足下列要求:

- 制定满足整体策划的实施计划,并按计划实施;

- 按照要求实施管理活动并记录,确保服务实施可追溯,服务结果可计量或可评估;

- 应具备系统监控、运行调度、日常维护、设备管理、服务响应等功能;

- 能够监管基础设施、感知、网络、数据、平台和应用等各层中硬件设备、控制系统、应用程序的运行状况,并能够及时进行响应。

    - 智慧燃气系统运行维护

      - 智慧燃气系统运行维护人员应在投入使用前对下列内容进行检查：

- 服务器运行是否正常；

- 网络传输是否畅通；

- 数据库软件运行是否正常；

- 应用软件运行是否正常；

- 传感器设备是否正常。

      - 智能设备的运行核查应包括下列内容：

- 智能设备的工作条件；

- 智能设备的技术性能；

- 智能设备终端显示数据与现场显示数据的一致性。

      - 智慧燃气系统应制定完善的用户与权限管理制度，应对系统管理员和用户角色分级授权。

      - 运行维护人员应在供气运行期间对上传数据的准确性、合理性进行定期核查，并应对异常数据进行及时检测并处理。

      - 智慧燃气系统硬件设备和设施应进行定期检查、维护。

      - 智慧燃气系统软件系统维护应包括运行状态定期检查、病毒查杀与安全漏洞定期排查、杀毒软件病毒代码库定期升级等。

      - 智慧燃气系统数据应进行日常增量备份和定期备份，并宜进行异地备份。

      - 系统数据更新应有日志记录，所有操作应具有可追溯性。

      - 供气企业应保障物理设备网完好、调节控制设备功能有效、物联设备信息传输通畅、智慧燃气平台工作正常。

      - 供气企业应根据用户的用气需求，合理组织智慧燃气系统运行。

      - 智慧燃气系统管理单位，应建立智慧燃气系统运行管理制度、维护制度和档案管理制度。

      - 智慧燃气系统应具有完善的设备和软件系统技术文件档案。档案和技术资料应齐全、数据可靠，并应由专人保管。

      - 智能设备应定期检测，检定证书、运行核查报告应保存至智能设备更换5 年后。超过保存期的记录应进行审核，经批准后方可销毁处理。

      - 智慧燃气系统应由专职人员进行维护，应有完整的日常维护及维修记录。

      - 智慧燃气系统运行、维护和管理人员应进行岗位技能和安全培训，并应经考核合格后上岗。

    - 智慧燃气平台运营管理

      - 应依据智慧燃气平台的运行规程和管理制度，对其在隐私保护、使用权限、业务流程等方面进行规范管理。

      - 应健全运行规程、完善业务流程、明确管理职责，并确定运行机制。

      - 应明确运行数据的所有权、使用权、管理权、处置权、隐私权等内容：

- 数据所有权涉及政府、企业以及个人的数据，应在管理过程中进行登记确权，宜归属数据采集单位或个人；

- 数据使用权由归属单位或个人确定，个人数据经本人授权后可供政府或企业使用；

- 数据管理方应对数据的完整性、可靠性、可溯源性和安全性负责，对数据进行存储、备份管理，确保数据保存时间满足智慧燃气系统管理要求；

- 数据提供给第三方处置时，应采用数据脱敏处理，涉及单位或个人的非公开信息，应取得授权后提供；

- 单位或个人的隐私数据保护，应符合国家和行业对隐私规定的要求。

      - 运行数据在进行转储、传送、导出等操作时，宜采用数据加密措施，保护数据安全，防止传输的内容被中间人盗用或篡改。

      - 数据管理方应对数据进行存储、备份，保持数据的完整性、可靠性、可溯源性和安全性。数据保存时间，根据工艺特点及供气企业管理要求确定。

      - 无明确要求时，数据保存时间宜大于5 年。

    - 面向政府履职的信息系统运营管理

面向政府履职的信息系统运营方面应符合下列要求:

- 运营方在人员、资源、技术和过程方面应具备的条件和能力应符合GB/T28827.1-2022中第6章~第9章的相关要求；

- 涉及政府部门信息安全防护应符合GB/T29245-2012中第5章的相关要求；

- 保证智慧燃气信息系统运营所需的资金、场地、人力等资源；

- 组建专业的智慧城市信息系统运营以及第三方安全支撑服务团队,制定第三方安全支撑服务机制和人员从业管理制度,对关键人员要求签署保密协议,明确相关方的目的、义务与责任；

- 制定智慧城市安全工程实施、供应链及合规性管理的策略和制度,明确运营管理的责任部门、责任人和工作职责；

- 保证国家关键信息基础设施安全运行,规范操作规程,采用通过国家相关部门安全资质认证的产品和服务,并建立相关产品和服务备案机制；

- 网络安全监测包括对网络设备的报警检查、服务器的日志检查、服务器安全策略配置、安全漏洞扫描、机房安全检查等,发现问题应按GB/T28827.3-2012第6章、第7章启用应急响应机制。

    - 面向企业的信息系统运营管理

- 面向企业的信息系统建设运营宜遵循国家信息化规划要求，宜符合下列要求:

- 企业数据集成应符合GB/T26335、GB/T 20720.1、GB/T 20720.2、GB/T 20720.3、GB/T 19659.1的要求；

- 企业信息系统应确保用户个人敏感信息的安全；

- 企业信息系统应确保信息的可追溯性、可靠性与安全性；

- 特殊行业企业信息系统应遵循该行业的相关标准。

    - 安全运营

智慧燃气相关基础设施、数据、信息系统的网络安全运营,包括监测、预警、应急处置以及灾难恢复等，应符合GB/T 36621-2018中第9章的要求。

- 评定

  - 分级

    - 智慧燃气宜从智能数据处理、智能决策和智能控制三个维度进行评定，每个维度分成三个等级。

    - 智能数据处理分为数据采集信息化（D1) 、数据格式标准化（D2) 、数据处理智能化（D3) 三个等级，并应满足表1要求。

- 数据分级

| 分级 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据采集信息化(D1) | 测点设置合理、实现供气系统数据自动采集、存储、归档,保证数据 的真实性、完整性、可靠性、可用性、可追溯性。 |
| 数据格式标准化(D2) | 实现供气系统数据标准化建设,采集数据符合相关数据标准,数据维度齐全,数据采集规范。 |
| 数据治理智能化(D3) | 使用人工智能、大数据技术实现供气系统数据治理,完成数据质量、 数据主题、数据开放、数据计算、数据融合的标准智能数据体系建设。 |

    - 智能决策分为机理及经验决策（I1)、半智能决策（I2) 和智能决策（I3) 三个等级，各等级要求应满足表2要求。

- 智能决策分级

| 分级 | 各等级要求 |
| --- | --- |
| 机理及经验决策(I1) | 供气系统运行决策自动依据机理模型及经验决策。 |
| 半智能决策(I2) | 供气系统运行决策依据机理模型、辅助AI模型进行决策,决策模型可自学习、可更新,控制模型具备可更新能力。能创造一定的增量价值,可使系统综合效率提升。 |
| 智能决策(I3) | 供气系统运行决策完全依据机理模型+AI模型或AI模型自主决策,决策模型具备自学习、自适应、自优化提升的能力;控制模型可自学习、 自动更新、控制过程精准。能创造显著的增量价值,系统综合效率逼近系统最大能效。 |

    - 智能控制分为人工远程控制（C1) 、半智能控制（C2) 、智能控制（C3) 三个等级，各等级应满足表3要求。

- 智能控制分级

| 分级 | 各等级要求 |
| --- | --- |
| 人工远程控制(C1) | 供气系统设备具备远程控制功能,借助智能决策系统由人工下发指令,实现远 程调节控制。 |
| 半智能控制(C2) | 供气系统设备具备远程控制功能,供气系统设备依据智能决策系统给出的控制策略 自动运行,可在人工干预下实现精准控制。 |
| 智能控制(C3) | 供气系统主要设备及主要传感器实现智能化,供气系统设备完全依据智能控制 策略自动运行,控制精准。 |

    - 智慧燃气系统宜根据智能数据处理、智能决策和智能控制三个维度，分为初级智能（S1) 、中级智能（S2) 、高级智能（S3) 三个等级。每个等级的具体要求见表4。

- 智慧燃气层级划分及要求

| 智慧燃气等级 | 各等级要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能数据处理 | 智能决策 | 智能控制 |
| 初级智能（S1) | D2 | I2 | C2 |
| 中级智能（S2) | D3 | ≥I2 | ≥C2 |
| 高级智能（S3) | D3 | I3 | C3 |

  - 运营评价

    - 应针对智慧燃气运营过程中提供服务的效率、效益、效果、持续提供服务的能力满足运营要求等进行综合评价。

    - 评价对象应涉及智慧燃气的各类运营事项。

    - 评价主体可为管理部门、服务对象、第三方评价机构等，评价客体应为服务提供者。

    - 评价目的包括下列内容:

- 发现服务偏差,修正运营控制项,促进运营目标实现;

- 对购买服务(资本支出或资源置换)提供支付依据或置换效果评判:对产业运营管理提供产业政策调整参考:

- 对投融资的方式、方法、措施的调整提供参考;

- 对运营发展提供决策依据。

    - 评价范围可由运营的服务边界确定。

    - 智慧燃气运营评价宜符合下列要求:

- 评价依据可包括为支持运营而签订的服务合同及其他相关文件；

- 评价指标、数据权值、量化分类、采集节点由评价主体、客体协商确定；

- 应针对不同的运营服务类别，确定具体的评价周期；

- 评价数据采集可利用网上采集和线下调查、问卷、访谈等方式；

- 结果识别可包括多渠道采集数据，多方式分析评价，相互印证，综合甄别等；

- 若运营过程发现重大问题或预测有严重风险时应及时报告。

    - 智慧燃气运营评价模型可从评价输人、评价方法、评价结果等方面来建立，程序如下:

- 输入反映服务质量、服务数量、服务效果、服务持续能力的数据及矫正评价目标的要素权值；

- 依照评价目标，通过设定评价指标和评价模型，运用评价标准，按照评价流程，在定量与定性相结合的基础上进行对比分析，对运营的效率、效益、效果等方面，做出客观、公正的判断；

- 形成服务运营评价报告。

    - 评价完成后，评价机构应出具评价报告。评价报告应包括下列内容：

- 基本概况；

- 评价参照的法规标准；

- 评价使用的系统相关参数；

- 数据的统计分析；

- 现场核实结果（必要时）；

- 现状诊断分析和改进措施；

- 评价结论及维修维护建议。

_________________________________